คำแนะนำเกี่ยวกับการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

เรียบเรียงโดย

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   โครงการชลประทานหนองคาย

สำนักชลประทานที่  5

กรมชลประทาน

คำนำ

คำแนะนำเกี่ยวกับการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  ฉบับนี้  ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  โครงการชลประทาน-หนองคาย   จังหวัดหนองคาย   จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานสูบน้ำ  ซึ่งจะต้องใช้ปฏิบัติงานบริการสูบน้ำให้ราษฎร  ตามที่ราษฎรร้องขอ  ให้มีความปลอดภัยในชีวิตของตัวพนักงานสูบน้ำเอง  และทรัพย์สินของทางราชการ  ตลอดจนให้งานบริการสูบน้ำเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ   หากพนักงานสูบน้ำได้ดำเนินการตามคำแนะนำแต่ละขั้นตอนของการสูบน้ำแล้ว  ก็จะก่อให้เกิดความปลอดภัย  ความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานการรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถใช้งานบริการสูบน้ำให้ราษฎรได้ดี  และมีประสิทธิภาพ  หากคำแนะนำเกี่ยวกับการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฉบับนี้  มีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด  ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   โครงการชลประทานหนองคาย  ขอน้อมรับด้วยความเคารพและพร้อมจะปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  โครงการชลประทานหนองคาย

ตุลาคม      2552

สารบัญ

เรื่อง											หน้า

ระเบียบสำนักงานพลังงานแห่งชาติ  ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอใช้บริการสูบน้ำ	              1 - 4                หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบปฏิบัติของพนักงานสูบน้ำ					   5             ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	                                                                                                      6

อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ                                                                                          7 - 8

การบันทึกข้อมูลจากมิเตอร์และการอ่านมิเตอร์                                                                                  9 - 11

การตรวจสอบและบำรุงรักษาก่อนเดินเครื่อง  ขณะเดินเครื่องและหลังเดินเครื่อง                                 12 - 13

การเดินเครื่องและควบคุมเครื่อง                                                                                                      14 - 16

การรีเซทระบบควบคุมมอเตอร์                                                                                                            16

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของเครื่องสูบน้ำ                                                                                      17 - 21

การแก้ไขปัญหามอเตอร์ที่ถูกน้ำท่วมหรือจมน้ำ                                                                                     22

ข้อแนะนำในการอนุรักษ์พลังงาน                                                                                                     23 - 25

5-

หน้าที่ความรับผิดชอบและระเบียบปฏิบัติของพนักงานสูบน้ำ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. อยู่ประจำในบ้านพักของสถานีสูบน้ำที่ทางราชการจัดให้โดยให้ทำการเฝ้าดูแล ตรวจสอบบำรุงรักษาความสะอาด  บริเวณอาคาร  สถานที่  ทรัพย์สิน  สิ่งก่อสร้าง  ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้  และอุปกรณ์ของทางราชการที่อยู่ในเขตของสถานีสูบน้ำทุกชนิด

2. ศึกษาและปฏิบัติงานตามแนวทางที่ระบุไว้ในคู่มือแนวทางปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  ของกรมชลประทาน  ให้ครบถ้วน

3. เปิด  –  ปิด เครื่องสูบน้ำตามที่ราษฎรขอและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการสูบน้ำตามแบบฟอร์มที่กำหนด	4.  ประสานงานกับกลุ่ม  หรือสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ  ในการจัดประชุม  การส่งเสริมขยายพื้นที่ที่เพาะปลูกในฤดูแล้งให้เต็มโครงการ  และรวบรวมข้อมูลต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการใช้น้ำแต่ละฤดู

5.  เป็นสื่อกลางระหว่างส่วนราชการต้นสังกัดกับกลุ่ม  หรือสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ  ในการแก้ปัญหาในการใช้น้ำ  การส่งน้ำ  และการแจ้งข่าวสาร  นโยบาย  หลักเกณฑ์ของทางราชกรให้ได้ทราบ

6.  ปลูก  ตกแต่งและบำรุงรักษาต้นไม้และสนามหญ้าโดยรอบอาคาร  บริเวณสถานีสูบน้ำ

7.  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระเบียบปฏิบัติ

พนักงานสูบน้ำทุกคนต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  ให้คงสภาพที่ดีอยู่เสมอ  ถ้ามีสิ่งใดชำรุดหรือเสียหาย  ไม่ว่าจะเกิดจากการใช้งานตามปกติ  หรือเกิดขึ้นด้วยประการใดๆ  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับทันที

-6-

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน  การอยู่ดีกินดี  การปราศจากอุบัติเหตุอันตราย  หรืออีกนัยหนึ่งคือความปลอดภัยแห่งชีวิตของทุกคนนั้น  ย่อมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  คนในสมัยโบราณก็มีอันตรายและอุบัติเหตุเหมือนกัน  เช่น  อันตรายจากสัตว์ป่า  อุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติ  เช่น  น้ำท่วม  ไฟป่า พายุ  เป็นต้น  แต่มนุษย์ก็ต้องหาทางต่อสู้ป้องกันอุบัติเหตุ  มิให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและหมู่คณะ  เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสูข

ในการปฏิบัติงานโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าก็เช่นกัน งานส่วนใหญ่จะต้องเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและเครื่องจักรกลโดยตลอด  ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องอาศัยไฟฟ้า  และเครื่องจักรกลทำงานแทนคน  กล่าวได้ว่ามีประโยชน์ต่อมนุษย์อนันต์   แต่ในผลตรงกันข้ามสิ่งที่มีคุณอนันต์อาจจะมีโทษทันต์ก็ได้  เมื่อมนุษย์ไม่รู้จักใช้หรือขาดความระมัดระวังในการใช้งาน  ในการปฏิบัติงานจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ  และควรปฏิบัติดังนี้

- ต้องมีทัศนคติและมีจิตสำนึกในความปลอดภัย

- ไม่ปฏิบัติงานขณะมึนเมา

- ทุกครั้งที่ทำการต่อสายไฟ  หรือทำการต่อท่อยางตัวหนอน  ต้องดึงฟิวส์ตัดตอนไฟฟ้าออก

- รอยต่อทุกๆ แห่ง  หรือสายไฟชำรุดต้องรีบซ่อมแซมใช้เทปพันสายหุ้มทองแดงให้มิดชิด

- ขณะมือเท้าเปียกน้ำหรือเหงื่อ  อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปลือกนอกเป็นโลหะ  และอย่าปล่อยให้บริเวณเครื่องใช้เปียกชื้น

- ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่าไปแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง

- อย่าใช้ไฟฟ้าจับปลา

- เมื่อเกิดไฟไหม้ที่เครื่องไฟฟ้า  ให้ดับไฟด้วยเครื่องดับไฟฟ้าหรือทรายแห้ง

- การช่วยผู้ที่กำลังถูกไฟฟ้าดูดติด  ให้ปลดสวิทซ์ตัดตอนไฟฟ้าก่อนแล้วใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าคล้องตัวผู้ประสบอันตรายดึงออกมา  และอย่าถูกตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดโดยตรง

- สายไฟฟ้าที่ต่อลงแพที่เหลือ  เมื่อน้ำขึ้นจะต้องเก็บให้เป็นระเบียบ  มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อไม่ให้หนูกัดฉนวนรั่ว

- ระวังตัวตู้ โครงเหล็กหรือหลังคาสังกะสีบาดสายไฟ

- ดูแลไม่ให้หนู , งู , นก , และจิ้งจก  เข้าไปอยู่ในตู้ควบคุม

- ไม้ชักฟิวส์จะต้องเก็บไว้ในที่แห้งและสะอาด

- หมั่นบำรุงรักษาเครื่องไฟฟ้า  และเครื่องจักรกลให้สะอาดและอยู่ในสภาพใช้งาน

- เมื่อเกิดการชำรุด  และไม่มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า  หรือเครื่องจักรกล  ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรงทำการซ่อมแซม

-7-

อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ

- สวิทซ์ตัดตอนแรงสูง  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำหน้าที่ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าแรงสูง  ทำงานโดยใช้ไม้ดึงฟิวส์สับโยกตัดต่อวงจร

- หม้อแปลงไฟฟ้า    เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า    ให้สูงขึ้นหรือต่ำลง    โดยการเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก

- สวิทซ์ตัดตอนแรงต่ำ  ( L.T )   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำหน้าที่ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ  ทำงานโดยใช้ไม้ดึงฟิวส์โยกไปในตำแหน่ง  ปิด – เปิด  ได้โดยตรง

- ตู้เซฟตี้สวิทซ์  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำหน้าที่ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ  ทำงานโดยใช้เครื่องมือสับโยกไปในตำแหน่ง  ปิด – เปิด

- ฟิวส์  เป็นเครื่องตัดวงจรไฟฟ้า  โดยอาศัยการหลอมละลายของโลหะ

- สายเคเบิลหรือสายแรงต่ำ  เป็นสายตัวนำหุ้มด้วยฉนวน  ทำหน้าที่ นำกระเสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

- สายดิน  เป็นสายตัวนำที่ต่อจากโครงโลหะของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า  หรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำกระแสไฟฟ้าที่ไม่ต้องการให้ไหลลงสู่ดิน

- สายศูนย์  ( NEUTRAL )  เป็นสายไดสายหนึ่ง  ในระบบไฟฟ้าสามสายหรือสี่สาย และสายนั้นต้องต่อลงดินด้วย

- ล่อฟ้า  เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากฟ้าผ่า

- เมนเชอร์กิตเบรกเกอร์   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำหน้าที่ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้า  ของระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานโดยใช้มือสับโยกไปตำแหน่ง  ปิด – เปิด  ได้โดยตรง

- แมกเนติก  คอนแทกเตอร์  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำหน้าที่ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้า  ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กดูด  เพื่อต่อวงจรไฟฟ้าให้กระแสไฟไหลผ่าน  และปล่อยเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า

- โอเวอร์โหลดรีเลย์  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าเกินขนาด

- เฟสอันเดอร์โวลท์เตจรีเลย์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมแรงดัน (โวลท์) ตก หรือแรงดัน (โวลท์ ) เกิน

- ไทม์รีเลย์   เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมเวลาของชุดสตารท์เตอร์แบบ  สตาร์ - เดลต้า

- โวลท์มิเตอร์   เป็นอุปกรณ์แสดงผลในการวัดแรงดัน (  V )

- แอมป์มิเตอร์    เป็นอุปกรณ์แสดงผลในการวัดกระแส  ( A )

- โวลท์ซีเล็กเตอร์สวิทซ์     เป็นสวิทซ์ตัวเลือกสำหรับเลือกวัดแรงดัน ( V )

- แอมป์ซีเล็กเตอร์สวิทซ์   เป็นสวิทซ์ตัวเลือกสำหรับเลือกวัดกระแส  ( A )

-8-

19. หลอดไฟสัญญาณ    ทำหน้าที่แสดงผลในภาวะต่างๆ  ของระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

20. รีเซท  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เซ็ทระบบการทำงานของโอเวอร์โหรดรีเลย์ให้เริ่มทำงานใหม่

21. มอเตอร์ไฟฟ้า  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นต้นกำลังสำหรับฉุดปั๊มน้ำให้หมุน

22. ปั๊มน้ำ   เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สูบน้ำและส่งน้ำไปยังบ่อพักน้ำ

23. PRIMING  PUMP   เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สูบน้ำ  และส่งน้ำไปเติมปั๊มน้ำให้เต็มก่อนทำการสตาร์ท

เพื่อเดินเครื่องสูบน้ำ

24. หัวกะโหลก  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บกักน้ำ  ในขณะเครื่องสูบน้ำหยุดทำงาน  และเปิดจ่ายน้ำในขณะ

เครื่องสูบน้ำทำงาน

25. เกตวาล์ว  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการ  เปิด – ปิด ทำงานโดยใช้เครื่องมือหมุนเพื่อเปิดหรือปิดน้ำ

26. เช็ควาล์ว   เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับอย่างกะทันหัน กรณีปั๊มหยุดทำงานเนื่องจาก

กระแสไฟฟ้าขัดข้อง  หรือในกรณีหยุดเดินเครื่องสูบน้ำ

27. DIRECT  COUPLING   หรือข้อต่อแบบตรง  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำหน้าที่ต่อกำลังจากมอเตอร์ส่งผ่านไป

ฉุดปั๊มน้ำ

-9-

การบันทึกข้อมูลจากมิเตอร์และการอ่านมิเตอร์

มิเตอร์  คือ  เครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดทางไฟฟ้า  สำหรับมิเตอร์ที่กล่าวนี้เป็น  ดีมาน์มิเตอร์  ใช้สำหรับวัดการใช้กระแสไฟฟ้าประจำสถานีสูบน้ำ  ดังนั้น  การบันทึกจากข้อมูลจากมิเตอร์และการอ่านมิเตอร์จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งของพนักงานสูบน้ำ  อีกหน้าที่หนึ่งที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน  และจะต้องกรอกบันทึกข้อมูลรายงานส่วนราชการต้นสังกัด  เป็นประจำทุกเดือนไม่ว่าจะมีการสูบน้ำ  หรือไม่มีการสูบน้ำหรือไม่ก็ตาม

ดังนั้น ในการอ่านหน่วยและจดหน่วยจากดีมานด์มิเตอร์ ชนิด  3  เฟส 4 สาย  220/380  โวลท์  5   แอมป์  ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    ซึ่งได้ติดตั้งประจำสถานีสูบน้ำต่างๆ  เพื่อวัดการใช้กระแสไฟฟ้าของสถานีนั้นๆ  จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ   เพราะถ้าหากเกิดการผิดพลาด  อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงได้

สำหรับดีมานด์มิเตอร์ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำมาติดตั้งใช้งาน ประจำสถานีสูบน้ำต่างๆประกอบด้วย  ดีมานต์มิเตอร์แบบธรรมดา  ทำงานโดยการใช้อำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า  ( จานหมุน )  หมุนฟันเฟืองตัวเลขให้ปรากฏหน่วยที่ใช้  ลักษณะการทำงานคล้ายๆ  เรือนไมล์รถยนต์ , ดีมานต์มิเตอร์แบบ  TWO  RATE  TARIFF    WATTHOUR    METER    มีค่าของหน่วยกิโลวัตต์สูงสุด     และกิโลวัตต์สะสมอย่างละ     2     ค่า  บนหน้าปัทม์ใช้สำหรับติดตั้งวัดการใช้กระแสไฟฟ้า  ที่มีการคิดค่ากระแสไฟฟ้า  2  อัตรา   คือใช้ไฟในช่วง  22   ชั่วโมง  ของทุกวัน   ( เวลา  20.30  น.    ถึง  18.30  น. )    คิดในอัตราหนึ่ง  ใช้ไฟในช่วง    2 ชั่วโมง   ของทุกวัน ( เวลา  18.30  น. ถึง  20.30  น. )    คิดในอัตราหนึ่ง   สำหรับการใช้ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ  ห้ามใช้ไฟสำหรับสูบน้ำในช่วง  เวลา  18.00  น. ถึง  21.00  น.  ของทุกวัน   และดีมานต์มิเตอร์แบบอีเล็กทรอนิค    ( FULL   ELECTRONIC ) เป็นดีมานต์มิเตอร์แบบใหม่  ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดซื้อ  เพื่อใช้วัดการใช้กระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ  และได้นำมาติดตั้งใช้งานในปัจจุบัน  หน้าจอมิเตอร์จะแสดงค่าข้อมูลต่างๆ เป็นดิจิตอล  โดยมีรหัสสำหรับใช้อ่านค่าของข้อมูลนั้นๆ  เช่น รหัส 000 เป็นค่าของหน่วยที่ใช้ในปัจจุบัน , รหัส 005 เป็นค่ากิโลวัตต์สูงสุด , รหัส  015  เป็นค่ากิโลวัตต์สะสม  และ  111  เป็นค่าผลรวมหน่วยที่ใช้ของเดือนก่อน  เป็นต้น  อีกทั้งในจอหน้าปัทม์จะบอกด้วยว่า  มีไฟมาครบทั้งสามเฟสหรือไม่  ( A , B , C )  อีกด้วย

-10-

มิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิค

มิเตอร์ผลิตภัณฑ์  ABB  Type  AID

การแสดงค่าบนหน้าจอ   LCD ในการปฏิบัติงาน

DISPLAY  :  NORMAL  MODE

8 8 8 8 8 8 8 8 8 PREV SEAS A B C RATE ABCD CONT CUM RESETS MAX ALT TOTAL KWARH

SEGMENT   CHECK  	แสดงผลในการเช็คข้อมูลทั้งหมด

1.  มิเตอร์แสดงหน่วยปัจจุบัน

0 0 0 0 0 0 0 A B C TOTAL KWh

ID   000  =   ค่า  TOTAL   KWh

-11-

2.  มิเตอร์แสดงหน่วยกิโลวัตต์สูงสุด

0 0 5 0. 0 0 0 A B C MAX KW

ID   005  =   ค่า  MAXIMUM   DEMAND

3.  มิเตอร์แสดงหน่วยกิโลวัตต์สะสม

0 1 5 0. 0 0 0 A B C CUM KW

ID   015  =   ค่า  CUMULATIVE   DEMAND

-12-

การตรวจสอบและบำรุงรักษาก่อนเดินเครื่อง ขณะเดินเครื่องและหลังเดินเครื่อง

การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์   และมอเตอร์ไฟฟ้า   พร้อมอุปกรณ์ควบคุมรวมทั้งแพเหล็กตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์อื่นๆ ก่อนการใช้งานในขณะทำงาน และหลังจากใช้งานแล้วมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการป้องกันความเสียหายอย่างร้ายแรง อันเป็นผลทำให้ไม่สามรถพร้อมที่จะบริการสูบน้ำให้กับเกษตรกร  หรือไม่สามารถบริการสูบน้ำให้กับเกษตรกร  ตามที่ร้องขอได้ทันที

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ดังกล่าว และสะดวกแก่การซ่อมแซมบำรุงรักษา พนักงานสูบน้ำ จะต้องตรวจสอบเป็นประจำระหว่างการใช้งานทุกวัน และถ้าหากเครื่องสูบน้ำรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติต้องศึกษาถึงสาเหตุและข้อผิดพลาดด้วย    ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบประจำวัน  ดังนี้

- การตรวจสอบประจำวันและบำรุงรักษา  แพเหล็กตั้งเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งก่อนเดินเครื่อง

1.1 ตรวจสอบการรั่วซึมของแพเหล็ก

1.2 ตรวจสอบสภาพท่อยางตัวหนอน

1.3 ตรวจสอบน๊อตยึดข้อต่อทางด้านท่อดูด   ท่อส่ง    และอุปกรณ์ต่างๆ

1.4 ตรวจสอบสภาพสลิงยึดโยงแพ

1.5 ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบแพและอื่นๆ

2.   การตรวจสอบ และบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ควบคุมก่อนเดินเครื่อง

2.1 ตรวจสอบสภาพลูกปืน  มีอาการผิดปกติหรือมีเสียงผิดปกติหรือไม่  ลูกปืนมีคุณสมบัติในการ

ลื่นหรือมีอาการฝืดหรือไม่

2.2 ตรวจสอบน๊อตยึดขามอเตอร์และฝาครอบต่างๆ

2.3 ตรวจสอบขั้วต่อสายมอเตอร์  และสภาพสายมอเตอร์

2.4 ตรวจสอบสภาพทั่วไปของตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

2.5 ตรวจสอบแรงดันของไฟแต่ละเฟส  ( R , S , T )  มีแรงดันมาครบ  380  โวลท์  ถึง   400  โวลท์

หรือไม่

3.   การตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขณะเดินเครื่อง

3.1 ตรวจสอบอุณหภูมิลูกปืนขณะเดินเครื่อง

3.2 ตรวจสอบความดันทางท่อดูด  และท่อจ่ายน้ำขณะเดินเครื่อง

3.3 ตรวจสอบการรั่วจากการรั่ว  ( PACKING )

3.4 ตรวจสอบการหล่อลื่นกันรั่ว  โดยดูจากการไหลของของเหลวที่มาหล่อเลี้ยง

3.5 ตรวจสอบโหลด  ( LOAD )  ของมอเตอร์ไฟฟ้า

-13-

3.6 ตรวจสอบระดับเสียงการสั่นสะเทือนเวลาใช้งาน

3.7 ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นของลูกปืนก่อนเดินเครื่อง

4.   การตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำแบบแกน

4.1 ตรวจสอบข้อต่อเพลา

4.2 ตรวจสอบเสียงผิดปกติ

4.3 ตรวจสอบการสั่นสะเทือน

4.4 ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น

4.5 ตรวจสอบการหยดของน้ำมันหล่อลื่น

4.6 ตรวจสอบอุณภูมิของลูกปืน

4.7 ตรวจสอบน๊อตที่ยึดมอเตอร์ , เพลา , ปั๊ม , ท่อเมนและอื่นๆ

4.8 ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบหล่อลื่น , ปั๊ม

4.9 ตรวจสอบความสะอาดและสภาพทั่วไปของปั๊ม

หากผลการตรวจสอบพบการผิดปกติ  ให้รีบดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขทันที  ส่วนวิธีการแก้ไขนั้นอยู่ในหัวข้อปัญหา  และการแก้ไขปัญหาสำหรับการชำรุดของระบบต่างๆ  ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคนิคความรู้ความสามารถโดยเฉพาะนั้น  ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงทำการซ่อมแซม

-14-

การเดินเครื่องและควบคุมเครื่อง

เมื่อต้องการเดินเครื่องเพื่อทำการสูบน้ำ  ต้องตรวจสอบสภาพทั่วไปของแพเหล็กตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์  และระบบไฟฟ้าก่อน  โดยเริ่มตรวจสอบตั้งแต่สวิทซ์ตัดตอนแรงสูง  สังเกตว่า  ฟิวส์แรงสูงอยู่ในสภาพปกติหรือไม่  สภาพทั่วไปของสายเคเบิลจากหม้อแปลงเข้าสู่ตู้ควบคุมฯ  อยู่ในสภาพปกติหรือมีรอยฉีกขาดของฉนวนหุ้มสายไฟหรือไม่  หากเกิดการชำรุดให้ดำเนินการซ่อมจุดที่ชำรุดก่อน

หลังจากได้ทำการตรวจสอบสภาพภายนอกแล้ว  ต้องตรวจสอบสภาพแผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า , มอเตอร์  และเครื่องสูบน้ำก่อนเดินเครื่องสูบน้ำตามลำดับ  ดังนี้

การตรวจสอบความพร้อมของแผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

เนื่องจากสายไฟภายในตู้ควบคุมได้ทำการเดินไว้เรียบร้อยแล้ว  เมื่อต้องการจะเดินมอเตอร์ให้ตรวจสอบสภาพจุดต่อ และสายไฟภายในตู้ตลอดจนสภาพปกติของอุปกรณ์ต่างๆ  จนถึงมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วจึงสับแมนเบรกเกอร์  ไปตำแหน่ง  ON  ( เปิด )  สังเกตดูโวลท์ของเฟส  ( R,S,T )  ที่โวลท์มิเตอร์  โดยใช้สวิทซ์เลือกเฟส ( โวลท์ซีเล็กเตอร์สวิทซ์ ) จนครบทุกเฟส เมื่อไฟมาครบทุกเฟสและโวลท์ปกติ ( 380  ถึง  400  โวลท์ ) เฟสอันเดอร์โวลท์เตจอยู่ในตำแหน่ง  NO  แสดงว่า  ระบบควบคุมมอเตอร์พร้อมที่จะทำงานแล้ว  ก่อนที่จะกดปุ่ม  NO  ( เปิด )  สตาร์ทเครื่องสูบน้ำ  ให้ตรวจสอบสภาพทั่วไปของมอเตอร์ไฟฟ้า  และเครื่องสูบน้ำ  ดังนี้

การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำแบบแกน

1.  ตรวจสอบการหมุนของเพลาด้วยการใช้มือหมุนสังเกตถ้าการหมุนฝืดหรือมีการติดขัดเวลาหมุน

อาจเป็นผลมาจาก  ความผิดปกติของลูกปืนใบพัดหรืออุปกรณ์ภายใน

2.  ตรวจสอบขณะหมุนเพลามีเสียงดังผิดปกติที่มอเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่

3.  ตรวจสอบการหล่อลื่นที่เพลาและจุดหล่อลื่นอื่นๆ

4.  กรณีพบการชำรุด หรือผิดปกติให้รายงาน ส่วนราชการต้นสังกัด ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข

การตรวจสอบ ความพร้อมของเครื่องสูบแบบแพ

1.  ตรวจสอบการหมุนด้วยการใช้มือหมุนปั๊ม   ถ้าหมุนฝืดเกินไปหรือถ้ามีการติดขัดเวลาหมุน

อาจเป็นผลมาจากความผิดปกติของใบพัดหรืออุปกรณ์ภายในปั๊ม

2.  ตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นตามจุดหล่อลื่นต่างๆ

3.  ตรวจสอบ เกตวาล์ว  ด้านส่งน้ำว่าปิดไว้อย่างแน่นหนาหรือไม่

4.  ตรวจว่าปั๊มน้ำมีน้ำอยู่เต็ม โดยการเดิน PRIMING PUMP ( ปั๊มเล็ก )  แล้วเปิดวาล์วระบายอากาศ

เพื่อไล่อากาศออกให้หมด เมื่อข้างในปั๊มมีน้ำอยู่เต็มและไล่อากาศออกหมดแล้ว  ปิดวาล์วระบาย

อากาศและ   PRIMING  PUMP  ( ปั๊มเล็ก )

-15-

ข้อควรระวัง  ให้มีน้ำอยู่เต็มปั๊มเสมอ  เพราะถ้าไล่อากาศออกไม่หมดจะมีผลต่อการสูบน้ำและ

เป็นเหตุให้เกิดผลเสียภายในปั๊ม

5.  กรณีพบการชำรุดหรือผิดปกติให้รายงาน ส่วนราชการต้นสังกัด  ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข

การเดินเครื่องสูบน้ำแบบแพ

1.  หลังจากได้ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ  และระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

แล้ว  จึงกดปุ่มสตาร์ท  ( NO )  เครื่องจะเริ่มทำงานโดยเริ่มแรกจะต่อแบบ  สตาร์ท  ( จังหวะ

แรก ) และจะเปลี่ยนเป็นเดลต้า  ( จังหวะ 2 ) เองโดยอัตโนมัติ  ตามกำหนดเวลาที่ช่างเทคนิค

ตั้งไว้

2.  หลังจากมอเตอร์ทำงานด้วยความเร็วเต็มที่    และความกดดันสูงขึ้ง     ถึงระดับกำหนดแล้ว

เปิดวาล์ว   ( เกตวาล์ว )   ด้านส่งน้ำอย่างช้าๆ    เพื่อทำการส่งน้ำจนระดับความดันที่เกย์วัดอยู่

ในระดับที่ต้องการ

3.  หลังจากเดินเครื่องแล้วไม่ควรปิดวาล์ว  ( เกตวาล์ว )  นานเกินกว่า   10   นาที

การหยุดเดินเครื่องสูบน้ำแบบแพ

1.  เมื่อต้องการหยุดเครื่องสูบน้ำ  ให้ปิดวาล์ว ( เกตวาล์ว )  ด้านส่งน้ำอย่างช้าๆ  ถ้าหยุดเดินเครื่อง

ในขณะที่เกตวาล์วเปิด  ความยุ่งยากต่างๆ  จะเกิดขึ้นจากน้ำไหลย้อนกลับ  เช่น  อาจทำให้หัว

กะโหลกเกิดการชำรุด  หรืออายุใช้งานน้อยลง  เป็นต้น  ฉะนั้นวาล์วด้านส่งน้ำ  ( เกตวาล์ว )

ต้องปิดก่อนมอเตอร์หยุดทำงาน

2.  เมื่อปิดวาล์ว ( เกตวาล์ว ) เรียบร้อยแล้วจึงกดปุ่มปิดเครื่อง ( OFF ) ภายในเวลาไม่เกิน 10  นาที

3.  หลังจากหยุดเดินเครื่องแล้วปลดเมนเบรกเกอร์ลงมาในตำแหน่ง  OFF  ( ปิด )  และตรวจสอบ

สภาพความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆ  อีกครั้งหนึ่ง

ข้อควรระวัง     หากไม่มีการขอสูบน้ำ  หรือราษฎรไม่มีความต้องการใช้น้ำในช่วงหน้าฝนให้

ปลดท่อยางตัวหนอนออกจากเครื่องสูบน้ำ  เพื่อลดภาระการรักษาน้ำหนักของแพเหล็กไม่ให้

เกิดการพลิกคว่ำง่าย  และไม่ควรผูกแพเหล็กติดกับฐานตอม่อ  หรือแนวท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่ง

เนื่องจากแพเหล็กอาจโดนลมพัดไปกระแทกกับฐานตอม่อ  หรือแนวท่อเหล็กส่งน้ำริมตลิ่งจะ

ทำให้เกิดการชำรุดรั่วจมน้ำได้

การเดินเครื่องสูบน้ำแบบแกน

1.  หลังจากได้ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ  และระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

แล้ว  ให้ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น  และการหยดของน้ำมันหล่อลื่น  น้ำมันหล่อลื่น

ดังกล่าวจะต้องเปิดทำการหล่อลื่น  ก่อนเดินเครื่องสูบน้ำ  หลังจากนั้นจึงกดปุ่มสตาร์ท ( NO )

เครื่องจะทำงานโดยเริ่มแรกจะต่อแบบสตาร์ท       ( จังหวะแรก )     และจะเปลี่ยนเป็นเดลต้า

( จังหวะสอง )  เองโดยอัตโนมัติ  ตามกำหนดเวลาช่างเทคนิคตั้งไว้

-16-

2.  กรณีเครื่องสูบน้ำรุ่นที่มีเกตวาล์วให้ปิดไว้ก่อนเดินเครื่อง  เมื่อเครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้ว

จึงเปิดวาล์ว  ( เกตวาล์ว )  อย่างช้าๆ  จนระดับความดันที่เกย์วัดอยู่ในระดับที่ต้องการ

การหยุดเดินเครื่องสูบน้ำแบบแกน

1.  เมื่อต้องการหยุดเครื่องสูบน้ำ  กรณีเครื่องสูบน้ำรุ่นที่มีเกตวาล์วให้ปิดวาล์ว ( เกตวาล์ว )

อย่างช้าๆ  จนสนิทแล้วจึงกดปุ่มปิดเครื่อง ( OFF )

2.  เมื่อต้องการหยุดเครื่องสูบน้ำ  กรณีเครื่องสูบน้ำรุ่นที่ไม่มีเกตวาล์วให้กดปุ่มปิดเครื่อง ( OFF )

ได้เลย

3.  เมื่อหยุดเดินเครื่องเรียบร้อยแล้ว  ให้ปิดน้ำมันหล่อลื่นและปลดเมนเบรกเกอร์ระบบควบคุม

มอเตอร์ลงในตำแหน่ง  OFF  ( ปิด )  พร้อมตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆ

อีกครั้งหนึ่ง

การรีเซทระบบควบคุมมอเตอร์

กรณีมอเตอร์ไฟฟ้าใช้กระแสเกินพิกัด  ( โอเวอร์โหลด )  ไฟตกหรือไฟเกิน  ตัวโอเวอร์โหลด-รีเลย์จะทำหน้าที่ตัดกระแสไฟระบบควบคุมมอเตอร์  ทำให้ระบบควบคุมมอเตอร์หยุดการทำงาน  สัญญาณไฟสีเหลืองที่หน้าตู้ควบคุมก็จะติด  ทำให้ไม่สามารถกดปุ่มสตาร์ท  ( NO )  เพื่อเดินเครื่องสูบน้ำได้ทันที  ในกรณีเช่นนี้ถ้าจะทำการสตาร์ท      ( NO )       เพื่อเดินเครื่องใหม่จะต้องทำการกดปุ่มรีเซทที่โอเวอร์โหลดรีเลย์  ก่อนโอเวอร์โหลดรีเลย์ที่ใช้กับระบบควบคุมมอเตอร์  ของโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นแบบทำงานด้วย  BIMETAL ซึ่งอาศัยความร้อนเป็นตัวบังคับให้ทำงานทุกครั้งที่เกิดการตัดกระแสไฟ จะต้องรอประมาณ 5-6 นาที  เพื่อให้โอเวอร์โหลดรีเลย์เย็นลงกลับคืนสู่สภาพปกติเสียก่อนจึงทำการรีเซทโดยกดปุ่มรีเซทที่โอเวอร์โหลดรีเลย์  ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการโอเวอร์โหลด  ส่วนใหญ่มาจากท่อทางดูดของเครื่องสูบน้ำอุดตัน , ลูกปืนมอเตอร์หรือเครื่องสูบน้ำแตก , มีเศษวัสดุเข้าอุดตันใบพัดไม่ให้หมุน , ไฟตกหรือไฟเกิน , สายไฟตามจุดข้อต่อต่างๆ  ชำรุดหลวมเป็นต้น  เมื่อทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  จึงเริ่มทำการเดินเครื่องสูบน้ำต่อไปได้

-17-

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของเครื่องสูบน้ำ

การใช้งานเครื่องสูบน้ำเพื่อทำการสูบน้ำให้กับเกษตรกรตามที่ร้องขอนั้น  เมื่อมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานๆ  เครื่องสูบน้ำอาจเกิดปัญหา  ในขณะทำการสูบน้ำให้กับเกษตรกร  ประกอบกับบุคคลากรของส่วนราชการต้นสังกัด  ซึ่งทำหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสูบน้ำมีน้อยไม่เพียงพอที่จะบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ  ซึ่งจัดตั้งขยายเพิ่มขึ้นทุกปี  ได้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรและบางครั้งเพื่อเป็นการป้องกันการร้องเรียนของเกษตรกร  พนักงานสูบน้ำในฐานะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำสถานีสูบน้ำ

ควรศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาของเครื่องสูบน้ำเบื้องต้น  เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและทำการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที  ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตของเกษตรกร  และผลกระทบที่อาจเกิดตามมาภายหลัง

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของเครื่องสูบน้ำนี้ ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  โครงการชลประทาน-หนองคาย   ได้เรียบเรียงขึ้น  จากปัญหาซึ่งได้เกิดเป็นประจำโดยแยกเป็นปัญหาและการแก้ไขปัญหาของเครื่องสูบน้ำแบบแพ  และปัญหาและการแก้ไขปัญหาของเครื่องสูบน้ำแบบแกน  ดังนี้

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาของเครื่องสูบน้ำแบบแพ

| ลำดับที่ | ปัญหา | สาเหตุ | การแก้ไขปัญหา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | เมื่อทำการสตาร์ท ( ON ) เดินเครื่อง สูบน้ำแต่ละเครื่องสูบน้ำไม่ดูดน้ำ เข็มของเกย์วัดความดันและความดูด ด้านส่งและด้านดูดแกว่งไปมาผิดปกติ | - ทำการเติมน้ำเข้าไปในเครื่อง สูบน้ำ ( Priming ) ไม่ เพียงพอ - ไม่เปิดวาล์วระบายอากาศที่ ตัวเครื่อง - ประเก็นการรั่ว ( STUFFING) ชำรุดสึกหรือหลวมเกินไป | - เติมน้ำมันเพิ่มขึ้นให้ เพียงพอ - เปิดวาล์วระบายอากาศออก จากเครื่องสูบน้ำให้หมด - ขันปรับให้แน่นพอดีหรือ เปลี่ยนใหม่ |
| 2. | เมื่อทำการสตาร์ท ( NO ) เดินเครื่อง สูบน้ำ เครื่องสูบน้ำไม่ดูดน้ำแต่เกย์ วัดความดูดด้านท่อดูดขึ้นสูงผิดปกติ | - หัวกะโหลก ( Foot Valvc ) ไม่เปิด - มีวัชพืช,ตาข่ายดักปลาหรือ สิ่งโสโครกติดอยู่ในหัว กะโหลก ( Foot Valve ) และ ท่อดูด | - ซ่อมแซมลิ้นหัวกะโหลก ( Foot Valve ) - กำจัดวัชพืช,ตาข่ายดัดปลา หรือสิ่งโสโครกออก |

-18-

| ลำดับที่ | ปัญหา | สาเหตุ | การแก้ไขปัญหา |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | ทำการเติมน้ำเข้าไปในเครื่องสูบน้ำ ( Priming ) เป็นเวลานานผิดปกติ น้ำก็ยังไม่เต็มเปิดวาล์วระบายอากาศแล้วแต่ก็ไม่มีอากาศ ไหลออกมาจากเครื่องสูบน้ำ | - ลิ้นหัวกะโหลก ( Foot Valve) ชำรุด - มีเศษวัชพืช , ไม้ , ตาข่าย ดักปลาหรือสิ่งโสโครกอื่นๆ - ท่อดูดน้ำชำรุดรั่ว - ประเก็นกันรั่ว (STUFFING ชำรุดสึกหรือหลวมเกินไป | - ซ่อมแซมลิ้นหัวกะโหลก ( Foot Valve) - กำจัดเศษวัชพืช ,ไม้ , ตาข่าย ดักปลาหรือสิ่งโสโครกออก - ซ่อมแซมท่อดูดน้ำ - ปรับขันให้แน่นพอดีหรือ เปลี่ยนใหม่ |
| 4. | เมื่อทำการสตาร์ท ( NO ) เดินเครื่องสูบน้ำ เข็มของเกย์ วัดความดันด้านส่งขึ้นเป็นปกติ แต่ไม่มีน้ำไหลออกจากเครื่อง สูบน้ำ | - เกิดความต้านทานที่ท่อส่งน้ำ สูงเกินไป - เครื่องสูบน้ำหมุนผิดทิศทาง - ใบพัดอุดตัน - ความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำ ไม่เพียงพอ - เกตวาล์วชำรุดไม่เปิดหรือ อุดตัน - เช็ควาล์วชำรุดไม่เปิดหรือ อุดตัน | - ตัดท่อส่งให้สั้นลง - ปรับเปลี่ยนทิศทางการหมุน ของเครื่องสูบน้ำใหม่ - ทำความสะอาดใบพัด - เพิ่มความเร็วรอบ - ซ่อมแซมเกตวาล์ว , ทำความ สะอาดใหม่ - ซ่อมแซมเช็ควาล์ว , ทำความ สะอาดใหม่ |
| 5. | ขณะทำการสูบน้ำปรากฎว่า ได้ปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติ หรือที่กำหนดไว้ | - ท่อทางดูดอุดตัน - ใบพัดอุดตัน - แหวนใบพัด ( Wearing Ring) ชำรุดสึกมากเกินไป - ความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำ ไม่เพียงพอ - ประเก็นกันรั่ว ( STUFFING ) ชำรุดสึกหรือหลวมมากเกินไป | - ทำความสะอาดท่อทางดูด - ทำความสะอาดใบพัด - เปลี่ยนแหวนใบพัด ( Wearing Rimg ) - เพิ่มความเร็วรอบเครื่อง สูบน้ำ - ปรับขันให้แน่นพอดีหรือ เปลี่ยนใหม่ |

-19-

| ลำดับที่ | ปัญหา | สาเหตุ | การแก้ไขปัญหา |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | เครื่องสูบน้ำเกิดเสียงดังและ สูบน้ำไม่ขึ้น | - ประตูน้ำ ( เกตวาล์ว ) เปิด กว้างเกินไป - ท่อทางดูดอุดตัน - ระดับดูดน้ำสูงเกินไป - มีอากาศรั่วเข้าไปทางท่อดูด - น้ำที่สูบร้อนเกินไป | - ปรับประตูน้ำ ( เกตวาล์ว ) ปิดให้น้อยลง - ทำความสะอาดท่อทางดูด - ลดระดับที่ตั้งเครื่องสูบน้ำลง - อุดรูรั่วหรือขันน๊อตให้แน่น - ลดอุณหภูมิน้ำลง |
| 8. | เครื่องสูบน้ำสั่นผิดปกติ | - ศูนย์ของเพลาเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไม่เท่ากัน - ลูกปืนเครื่องสูบน้ำหรือลูก ปืนมอเตอร์หลวม | - ปรับตั้งศูนย์เพลาให้เท่ากัน - เปลี่ยนลูกปืนใหม่ |
| 9. | ลูกปืนเครื่องสูบน้ำร้อนผิดปกติ | - ไม่มีจารบีหรือสารหล่อลื่น - ศูนย์ของเพลาเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไม่เท่ากัน - มีน้ำเข้าไปในจารบี | - อัดจารบีหรือเติมสารหล่อลื่น - ปรับตั้งศูนย์เพลาให้เท่ากัน - เปลี่ยนจารบีใหม่ |

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาเครื่องสูบน้ำแบบแกน

| ลำดับที่ | ปัญหา | สาเหตุ | การแก้ไขปัญหา |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | เครื่องสตาร์ทไม่ติด | - ต่อสายไฟผิด - มอเตอร์ขัดข้อง - มีเศษวัสดุเข้ามาติดอยู่ ระหว่างใบพัดและหัวสูบ ทำให้หมุนไม่ได้ - ลูกปืนติด - แหวน Liner ติด - ช่องว่างระหว่างใบพัดกับหัว สูบมากหรือน้อยเกินไป | - ต่อสายไฟให้ถูกต้อง - เช็คมอเตอร์ - เอาเศษวัสดุที่เข้ามาติดนั้น ออก - เปลี่ยนลูกปืนใหม่ - เปลี่ยนแหวนใหม่ - ปรับช่องว่างใหม่ |

-20-

| ลำดับที่ | ปัญหา | สาเหตุ | การแก้ไขปัญหา |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ปริมาณน้ำที่สูบและหัวสูบไม่ สัมพันธ์กัน | - มีเศษวัสดุเข้ามาติดอยู่ระหว่าง ใบพัดและหัวสูบ - หัวสูบใหญ่กว่าที่ออกแบบไว้ - การหมุนของใบพัดผิดทิศทาง - ระดับน้ำในจุดสูบต่ำเกินไป - ตระแกรงกรองหัวสูบอุดตัน - มีลมเข้าไปในท่อดูด - เกิดน้ำวนขึ้น - ใบพัดชำรุด - แหวน Liner สึกกร่อน - ความเร็วรอบของเครื่องสูบน้ำ ต่ำกว่าปกติ | - เอาเศษวัสดุออกจากใบพัด และหัวสูบ - เปลี่ยนใบพัด - ปรับทิศทางการหมุนให้ถูก ต้อง - เพิ่มท่อสูบและอุปกรณ์ - เอาวัสดุที่อุดตันออก - เช็คข้อต่อท่อและขันน๊อตให้ แน่น - เพิ่มท่อสูบและอุปกรณ์ - เปลี่ยนใบพัด - เปลี่ยนแหวน - ปรับความเร็วรอบ |
| 3. | เครื่องสูบน้ำกินกำลัง ( กระแสไฟฟ้า ) มากผิดปกติ | - มีเศษวัสดุเข้ามาติดอยู่ระหว่าง ใบพัดและหัวสูบ - ความเร็วรอบของปั๊มสูงเกินไป - มีชิ้นของแข็งเข้ามาติดอยู่ภาย ในปั๊ม - ใช้หรือใส่มอเตอร์ที่มีขนาด และความเร็วรอบมากผิด ปกติ - ลูกปืนและแหวน Liner ชำรุดสึก - เนื่องจากโวลท์ตก | - เอาเศษวัสดุนั้นออก - ปรับความเร็วให้พอดี - เอาวัสดุนั้นออก - เปลี่ยนใหม่ถูกต้อง - เปลี่ยนลูกปืนและแหวน พร้อมปรับระยะผิวสัมผัส ใหม่ - ตรวจสอบระบบไฟและ แก้ไข |

-21-

| ลำดับที่ | ปัญหา | สาเหตุ | การแก้ไขปัญหา |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | ลูกปืนมีความร้อนสูงเกินไป | - น้ำมันหล่อลื่นหรือจารบีไม่ เพียงพอ - มีน้ำปนเข้าไปในน้ำมัน เครื่องหรือจารบี - น้ำมันเครื่องหรือจารบีเสื่อม อายุ - ใช้น้ำมันเครื่องหรือจารบีผิด ชนิด - ลูกปืนชำรุด | - เติมน้ำมันเครื่อง - เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือจารบี - เอาวัสดุนั้นออกหรือเปลี่ยน น้ำมันเครื่องหรือจารบี - เปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้อง - เปลี่ยนลูกปืนใหม่ |
| 5. | มอเตอร์มีความร้อนสูงผิดปกติ | - ไฟฟ้าเกิน - ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | - ซ่อมแซมแก้ไข - ซ่อมแซมแก้ไข |
| 6. | เครื่องสูบน้ำมีเสียงดังผิดปกติ | - ลูกปืนทรัสบล็อกชำรุด - มีลมเข้าไปในท่อดูด - ระดับน้ำที่สูบต่ำเกินไป - ท่อดูดมีรูรั่วเกิดขึ้น - มีเศษวัสดุหลุดเข้าไปในตัว ปั๊ม - มีการขัดกันระหว่างอุปกรณ์ ส่วนที่หมุนและส่วนที่ไม่หมุน - เสียงก้องภายในท่อ | - เปลี่ยนใหม่ - เพิ่มท่อดูดหรืดขันน๊อตข้อต่อ ต่างๆ ให้แน่น - เพิ่มท่อดูด - อุดรูรั่ว - เอาวัสดุนั้นออก - ปรับระยะผิวสัมผัสใหม่ - ปรับระยะผิวสัมผัสใหม่ |
| 7. | เครื่องสูบน้ำสั่นผิดปกติ | - ฐานตั้งเครื่องสูบน้ำหลวม หรือไม่ตั้งบนราง - ข้อต่อเพลาไม่ได้ศูนย์ - มีเศษวัสดุติดใบพัด - อุปกรณ์ส่วนหมุนไม่สมดุล - มีน้ำวนเกิดขึ้น - มีรูรั่วเกิดขึ้น - น๊อตข้อต่อและอื่นๆ หลุด หลวม | - ปรับขันให้แน่นหรือรองฐาน ให้แน่น - ปรับตั้งศูนย์ใหม่ - เอาเศษวัสดุออก - ปรับตั้งศูนย์ใหม่ - เพิ่มท่อดูด - อุดรูรั่ว - ตรวจสอบและปรับขันน๊อต ให้แน่น |

-22-

การแก้ไขปัญหามอเตอร์ที่ถูกน้ำท่วมหรือจมน้ำ

มอเตอร์ที่ถูกน้ำท่วมต้องได้รับการแก้ไขโดยทันทีทันใด  ถ้าปล่อยทิ้งไว้ฉนวนจะเสื่อมสภาพหรือถูกทำลายลงและเกิดสนิมขึ้นได้  ทำให้มอเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้อีก  ต้องรื้อพันใหม่  ส่วนมากจะสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยต้องปฏิบัติ  ดังนี้

1.   ใช้น้ำแรงๆ  ฉีดแล้ว ใช้แปรงทาสีช่วยปัดล้างฝุ่นและโคลนออก

2.    ภายหลังจากการถอดให้ล้างชิ้นส่วนต่างๆ  อีกครั้งด้วยน้ำสะอาดและปัดด้วยแปรงอ่อนห้ามใช้

แปรงลวดขัด

- มอเตอร์ที่จมน้ำจะมีสภาพเป็นกรด  ด่าง  ติดค้างอยู่ที่ฉนวนขดลวดและที่ขั้วต่อสาย  ดังนั้น  ต้องนำมาล้างน้ำสะอาดอุ่นๆ  60 0   ถึง  70 0   C   หรือใช้น้ำอุ่นฉีดเพื่อให้สารเคมีต่างๆ  เหล่านั้นหลุดไป  มิฉะนั้นจะทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพได้  หลังจากนั้นอบให้แห้งโดยใช้เวลานานกว่าการอบแห้งแบบธรรมดาแล้ววัดความต้านทานของฉนวนให้ได้ค่าไม่ต่ำกว่า  1  เมกกะโอหม์

- สำหรับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะหลังจากการล้างด้วยน้ำแล้ว  จะต้องล้างด้วยน้ำมันก๊าด  ขัดสนิมออกด้วยกระดาษทรายน้ำ  ปัดและเช็คให้สะอาดพ่นสารกันสนิมไว้หรือทาฉาบด้วยวานิช

- สำหรับลูกปืนให้ล้างจารบีด้วยน้ำมันโซล่า   เช็คน้ำมันให้แห้งแล้วอัดจารบีใหม่   หมุนลูกปืนให้จารบีเข้าไปที่ลูกปืนจนทั่ว   โดยฟังเสียงจนเงียบลง   จึงนำไปประกอบ  ถ้าหากลูกปืนยังมีเสียงผิดปกติให้เปลี่ยนใหม่

- ประกอบมอเตอร์เสร็จหมุนมอเตอร์ดูว่าตัวหมุนฝืดหรือไม่เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจึงต่อไปเข้าทดลอง  เดินมอเตอร์ตัวเปล่าวัดกระแสแต่ละเฟสต้องเท่ากัน

-23-

ข้อแนะนำในการอนุรักษ์พลังงาน

ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทุกๆ  ครัวเรือนทั่วประเทศต้องการใช้เป็นอันมากดังจะเห็นได้จากในเมืองและชนบทที่มีไฟฟ้าเข้าถึง  เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดก็เริ่มมีใช้กันแพร่หลายอย่างรวดเร็ว  เครื่องใช้ฟ้าส่วนใหญ่ที่ครัวเรือนให้ความสนใจ  ได้แก่  อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่าง  โทรทัศน์  ตู้เย็น  หม้อหุงข้าว  หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ  ที่ทุกครัวเรือนจะสามารถจัดหามาได้  การใช้เครื่องไฟฟ้าหากขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน  ตลอดจนการใช้งานและการบำรุงรักษา  ก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองเพิ่มขึ้นได้

จากสภาวการณ์เศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน  ทำอย่างไรจึงจะประหยัดการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนหรือในกิจการโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลงได้โดยไม่ทำให้ความสะดวกสบายที่ได้รับลดลงมากนัก และในขณะเดียวกันหากทุกคนให้ความร่วมมือกันก็จะมีส่วนช่วยให้สามารถลดค่ากระแสไฟฟ้าในครัวเรือนและลดค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำลงไปได้อีกด้วย

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  โครงการชลประทานหนองคาย   ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำข้อแนะนำในการอนุรักษ์พลังงาน  เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานสูบน้ำประจำสถานีสูบน้ำในเขตรับผิดชอบทุกสถานี  ได้มองเห็นแนวทางในการที่จะประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่าย  และช่วยประเทศชาติลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าพลังงานไฟฟ้า  จากต่างประเทศอีกด้วย  โดยมีข้อแนะนำ  ดังนี้

1.  การสูบน้ำให้ประหยัดพลังงาน

1.1  รวมกลุ่มสูบน้ำในเวลาต่อเนื่องกัน  และควรสตาร์ทมอเตอร์วันละครั้ง  เนื่องจากเครื่องสูบน้ำ

ซึ่งฉุดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในตอนเริ่มสตาร์ทมอเตอร์จะเกิดกระแสไฟมากควรหลีกเลี่ยงการ

สตาร์ทมอเตอร์ในแต่ละวันให้น้อยหลังที่สุด  ไม่ควรสตาร์ทมอเตอร์วันละหลายครั้ง  เพราะจะ

เป็นผลทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานหนักขึ้น  สิ้นเปลืองค่ากระแสไฟฟ้ามากขึ้น  และเกิดความ

ร้อนสะสมคราวละมากๆ  อาจเป็นผลทำให้มอเตอร์ไหม้   หรือฉนวนขดลวดเสื่อมสภาพเร็วขึ้น

  - ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบถึงผลดีและผลเสีย  ของการรวมกลุ่มขอสูบน้ำในคราว

เดียวกันและแยกกันขอสูบน้ำ

  - ต้องรักษาความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้าให้ปราศจากน้ำมัน  ฝุ่นละอองและน้ำอยู่เสมอ

  - บำรุงรักษาประสิทธิภาพการหล่อลื่นของลูกปืนมอเตอร์  และลูกปืนปั๊มให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอด

  - ตรวจสอบสภาพการหลุดหลวมของข้อต่อสายไฟมอเตอร์อยู่เสมอ หากพบการชำรุดให้รีบแก้ไข

-24-

  - ตรวจสอบสภาพการหลุดหลวมของตัวข้อต่อสายไฟต่างๆ  ของชุดควบคุมมอเตอร์อยู่เสมอ  หากพบการชำรุดให้รีบแก้ไข

  - ตรวจสอบและรักษาความสะอาดชุดควบคุมมอเตอร์อยู่เสมอ

  - แนะนำเกษตรกรให้ใช้น้ำอย่างประหยัด  และลดการสูญเปล่าของน้ำลง

2.  การประหยัดไฟฟ้าแสงสว่าง

ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้ลดการสูญเสียลง  จึงจะสามารถประหยัดเงินค่า

กระแสไฟฟ้าในแต่ละเดือนลงได้  ซึ่งจะสามารถสังเกตได้ง่ายๆ  จากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

โดยมีข้อควรปฏิบัติ  เพื่อการประหยัดไฟฟ้าแสงสว่าง  ดังต่อไปนี้

2.1  ปิดสวิทช์ไฟเมื่อไม่ใช้งาน

2.2  ใช้แสงสว่างเท่าที่จำเป็น

2.3   ควรเลือกใช้หลอดไฟวัตต์ต่ำที่มีแสงสว่างเพียงพอ

2.4   ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดกว่า

2.5   หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าและโคมไฟอยู่เสมอ

2.6   หลีกเลี่ยงสีทึบแสงทาผนังและเพดาน

3.  การใช้ตู้เย็นให้ประหยัดพลังงาน

3.1  ตั้งตู้เย็นไว้ในตำแหน่งเหมาะสม  จะต้องห่างจากผนังไม่ต่ำกว่า  15  ซม.  ( 6  นิ้ว )

3.2  ตั้งสวิทช์ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม

3.3  อย่านำของร้อนเข้าแช่ในตู้เย็น

3.4  ละลายน้ำแข็งสม่ำเสมอ

3.5  หมั่นทำความสะอาดแผงร้อน

3.6  ตรวจสอบของยางประตู  อย่าปล่อยให้ประตูรั่วหรือฉีกขาด

3.7  รีบซ่อมสวิตช์หลอดไฟ  เพื่อจะได้หยิบของภายในตู้เย็นได้สะดวก

3.8  ตรวจสอบตู้เย็นรั่วลงดิน

3.9  ตรวจสอบตู้เย็นทำงานได้เต็มที่

4.  การใช้เตารีดให้ประหยัดพลังงาน

4.1  ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสม

4.2  อย่าพรมน้ำจนแฉะ

4.3  ดึงปลั๊กก่อนเสร็จสิ้นการรีด  ประมาณ  2-3  นาที

4.4  ติดตั้งหลอดไฟเพื่อไว้เตือน

-25-

5.  การใช้โทรทัศให้ประหยัดพลังงาน

5.1  เปิดเครื่องถึงรายการที่จะดู

5.2  อย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้

5.3  ปิดเมื่อไม่มีคนดู

5.4  ติดสวิตช์ตั้งเวลา

6.  การใช้เครื่องปรับอากาศให้ประหยัดพลังงาน

6.1  เลือกขนาดของเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม

6.2  ควบคุมฉนวนห้อง

6.3  ตั้งปุ่มปรับอากาศเฉพาะส่วนที่จะเป็นและในเวลาจำเป็น

6.4  หมั่นทำความสะอาด

6.5  เปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะส่วนที่จะเป็นและในเวลาจำเป็น

6.6  ปิดเครื่องปรับอากาศ  เมื่อไม่ใช้งาน

7.  การใช้กาต้มน้ำไฟฟ้าให้ประหยัดพลังงาน

7.1  ใส่น้ำให้พอเหมาะพอดี

7.2  ถอดปลั๊กทันที  เมื่อเลิกใช้งาน  อย่าเสียบไฟไว้โดยไม่มีคนอยู่

8.  การใช้เครื่องซักผ้าให้ประหยัดพลังงาน

8.1  การแช่ผ้าก่อนนำเข้าเครื่องซักอย่างน้อย   30   นาที   จะทำให้สะอาดได้ง่ายกว่าเดิม

8.2  ซักผ้าตามพิกัดของเครื่อง

8.3  ตากเสื้อผ้ากับแสงอาทิตย์ดีกว่า  เครื่องซักผ้าบางแบบที่มีเครื่องอบแห้งด้วยไฟฟ้าเพราะเปลือง

ไฟมาก

9.  การใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าอัตโนมัติให้ประหยัดพลังงาน

9.1  ควรเลือกซื้อหม้อหุงข้าวขนาดที่เหมาะสมกับครอบครัว  เช่น  ขนาด   1.5   ลิตร  หรือ  1.8  ลิตร

ต่อคนในครอบครัว 3-6  คน และขนาด 2.5  ลิตร หรือ  2.8  ลิตร  ต่อคนในครอบครัว  8-10  คน

เอกสารอ้างอิง

1.  เอกสารประกอบการอบรม     หลักสูตร     “  การบำรุงรักษาอุปกรณ์สูบน้ำด้วยไฟฟ้า  ”        กองฝึกอบรม

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

2.  คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ  ยี่ห้อ  LAYNE   &   BOWLER  MODEL  14  SH- 19 A  บริษัทเซ้าอีส

คอมเมอร์เชี่ยล  จำกัด

3.  คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำลาดเอียง   ยี่ห้อ  คูโบต้า

สำนักงานพลังงานแห่งชาติ    วันที่    27   ธันวาคม   2527

4.  เอกสารเผยแพร่   ข้อแนะนำการประหยัดไฟฟ้าในครัวเรือน

กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน

# Text boxes

หน่วยวัดการใช้กระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า

ที่จะต้องจดทุกวัน

ถ้าไฟขึ้นเต็มแสดงว่าปกติ

ถ้าไฟกระพริบที่  A , B  หรือ  C

แสดงว่าไฟไม่ครบในเฟสนั้นๆ

ไฟกระพริบ  1  ครั้ง  เท่ากับจาน

หมุน   1  รอบ

นั้นๆ